## IP
| STT | Tên Thiết Bị | Model | IP | Modbus Address | Ghi chú | STT | Tên Thiết Bị | Model | Function code | Thông số | Kiểu dữ liệu | Unit | Địa chỉ thanh ghi | Ghi chú
RACK | 1 | Router 4G | EW50-US | 192.168.1.1 |  |  | 1 | Multimeter | EEM-MA 770 | FC03 | U12 | FLOAT | V | 57600 | Lấy đủ các thông số theo manual mô tả
| 2 | RTU | AXC F 2152 | 192.168.1.10 | [6 empty] | U23 | FLOAT | V | 57602
| 3 | Managed switch | EX73922E-0VB | 192.168.1.20 | [6 empty] | U31 | FLOAT | V | 57604
| 4 | Managed switch | EX73922E-0VB | 192.168.1.30 | [6 empty] | U1 | FLOAT | V | 57606
[11 empty] | U2 | FLOAT | V | 57608
MSB1 | 1 | Gateway | EW50-US | 192.168.1.50 | [6 empty] | U3 | FLOAT | V | 57610
| 2 | ACB | Q1.1 |  | 01 | Đầu vào từ MBA 01 |  |  |  |  | I1 | FLOAT | A | 57612
| 3 | ACB | Q1.2 |  | 02 | Đầu vào từ lộ G1 tủ Máy phát |  |  |  |  | I2 | FLOAT | A | 57614
| 4 | ACB | Q1.3 |  | 03 | ACB liên lạc MSB1 vs MSB2 |  |  |  |  | I3 | FLOAT | A | 57616
| 5 | ACB | Q1.4 |  | 04 | Cấp nguồn cho tủ TĐ-ĐL1 |  |  |  |  | In | FLOAT | A | 57618
| 6 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.51 |  | MFM phía sau ACB Q1.1 |  |  |  |  | F | FLOAT | Hz | 57620
| 7 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.52 |  | MFM phía sau ACB Q1.2 |  |  |  |  | P | FLOAT | W | 57622
| 8 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.53 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-PAL |  |  |  |  | Q | FLOAT | VAR | 57624
| 9 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.54 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-DM |  |  |  |  | S | FLOAT | VA | 57626
| 10 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.55 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-CHILLER 4 |  |  |  |  | Pf | FLOAT |  | 57628
| 11 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.56 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-ĐL4 |  |  |  |  | THD-U12 | USINT | % | 57630
[11 empty] | THD-U23 | USINT | % | 57631
MSB2 | 1 | Gateway | EW50-US | 192.168.1.100 | [6 empty] | THD-U31 | USINT | % | 57632
| 2 | ACB | Q2.1 |  | 01 | Đầu vào từ MBA 02 |  |  |  |  | THD-U1 | USINT | % | 57633
| 3 | ACB | Q2.2 |  | 02 | Đầu vào từ lộ G2 tủ Máy phát |  |  |  |  | THD-U2 | USINT | % | 57634
| 4 | ACB | Q2.3 |  | 03 | Cấp nguồn cho tủ TĐ-ĐL2 |  |  |  |  | THD-U3 | USINT | % | 57635
| 5 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.101 |  | MFM phía sau ACB Q2.1 |  |  |  |  | THD-I1 | USINT | % | 57636
| 6 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.102 |  | MFM phía sau ACB Q2.2 |  |  |  |  | THD-I2 | USINT | % | 57637
[11 empty] | THD-I3 | USINT | % | 57638
MSB3 | 1 | Gateway | EW50-US | 192.168.1.150 | [6 empty] | THD-In | USINT | % | 57639
| 2 | ACB | Q3.1 |  | 01 | Đầu vào từ MBA 03 |  |  |  |  | E | FLOAT | kWh | 57640
| 3 | ACB | Q3.2 |  | 02 | Đầu vào từ lộ G3 tủ Máy phát | [8 empty] | High byte sẽ chỉ giá trị của status
| 4 | ACB | Q3.3 |  | 03 | ACB liên lạc MSB3 vs MSB4 | 2 | ACB | PXR 20/25 | FC03 | Status | DWORD |  | 16#1200
| 5 | ACB | Q3.5 |  | 04 | ACB nhánh của tủ MSB3 |  |  |  |  | I1 | REAL | A | 16#1202
| 6 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.151 |  | MFM phía sau ACB Q3.1 |  |  |  |  | I2 | REAL | A | 16#1204
| 7 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.152 |  | MFM phía sau ACB Q3.2 |  |  |  |  | I3 | REAL | A | 16#1206 | Do liên quan đến cấp chính xác đọc dữ liệu từ đồng hồ và ACB khác nhau nên nếu thông số giống nhau ở cả 2 thiết bị thì khả năng lớn là kết quả sẽ bị lệch nhau. Do đó có thể ở các ACB có đồng hồ phía sau chỉ cần thể hiện trạng thái: ON-OFF-TRIP-Thời gian hoạt động- Nhiệt độ hoạt động-Số lần đóng cắt-Lịch sử sự cố-Các cảnh báo
| 8 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.153 |  | MFM đo lường cho tủ MÁY NÉN |  |  |  |  | U1 | REAL | V | 16#1216
| 9 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.154 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-2 |  |  |  |  | U2 | REAL | V | 16#1218
| 10 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.155 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-1 |  |  |  |  | U3 | REAL | V | 16#121A
| 11 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.156 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-ĐL3 |  |  |  |  | P | REAL | W | 16#122A
| 12 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.157 |  | MFM đo lường cho tủ TĐT-VP |  |  |  |  | Q | REAL | VAR | 16#122C
| 13 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.158 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-BƠM-AHU |  |  |  |  | S | REAL | VA | 16#122E
| 14 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.159 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-TG-T2 |  |  |  |  | Pf | REAL |  | 16#1232
| 15 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.160 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-TG-T1 |  |  |  |  | F | REAL | Hz | 16#1234
| 16 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.161 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-AHU 1~3 |  |  |  |  | Temperature | REAL | oC | 16#129C
| 17 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.162 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-CHILLER 1 |  |  |  |  | Operation Count | REAL |  | 16#1362
| 18 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.163 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-CHILLER 2 |  |  |  |  | Trip Count | REAL |  | 16#136E | Riêng ACB Q1.4 và Q2.3 do không có đồng hồ ở phía sau thì sẽ lấy đủ các dữ liệu như Multimeter
| 19 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.164 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-CHILLER 3 |  |  |  |  | Time of Last Operation |  |  | 16#1376
| 20 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.165 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-CK |  |  |  |  | Time of Max Temperature |  |  | 16#1384
[11 empty] | Operation Time | REAL |  | 16#1390 / 1392 / 1394
MSB4 | 1 | Gateway | EW50-US | 192.168.1.200
| 2 | ACB | Q4.1 |  | 01 | Đầu vào từ MBA 04
| 3 | ACB | Q4.2 |  | 02 | Đầu vào từ lộ G4 tủ Máy phát
| 4 | ACB | Q4.3 |  | 03 | ACB nhánh 1 của tủ MSB4
| 5 | ACB | Q4.4 |  | 04 | ACB nhánh 2 của tủ MSB4
| 6 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.201 |  | MFM phía sau ACB Q4.1
| 7 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.202 |  | MFM phía sau ACB Q4.2
| 8 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.203 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-X.MỰC 1
| 9 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.204 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-ĐG
| 10 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.205 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-DCT
| 11 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.207 |  | MFM đo lường cho tủ TĐ-AHU 4~7
| 12 | Multimeter | EEM-MA 770 | 192.168.1.208 |  | MFM đo lường cho tủ HVAC-VP